Datenblatt zur Beurteilung von Netzrückwirkungen

(gemäss Werkvorschriften und D-A-CH-CZ Technische Regeln zur Beurteilung von Netzrückwirkungen VSE 301/006)

## Anschlussgesuch für Geräte die Oberschwingungen, Spannungsänderungen und 
Unsymmetrien verursachen sowie für Energieerzeugungsanlagen.

# 1. Allgemeine Angaben

| Name und Anschrift des Kunden (Betriebsinhaber) |  |  | Telefon-Nr. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Email oder Fax-Nr. |  |
| Standort der Anlage, evtl. Parzellen-Nr. | Art des Gebäudes neu EFH MFH bestehend Gewerbe Industrie |  | Telefon-Nr. |  |
|  |  |  | Email oder Fax-Nr. |  |
| Name und Anschrift des ausführenden Unternehmens | Sachbearbeiter: |  | Telefon-Nr. |  |
|  | Voraussichtliche Inbetriebnahme: |  | Email oder Fax-Nr. |  |

# 2. Angaben zu Gerät / Anlage

Art des Gerätes/Anlage	     	Gerätehersteller

Art des Betriebes	     	Gerätetyp

Gerätedaten
Anzahl Aussenleiter	     	Nennstrom Gerät	      A	Nennleistung Gerät:	      kVA	Anz. Anläufe pro h

Neutralleiter 		 Ja 	Anlaufstrom Gerät (10ms)	      A	Nennleistung Total:	      kVA	Cosphi Betrieb

Nein	Anzahl Geräte:	     	Spitzenleistung Total: 	      kVA 	Powerfactor Betrieb

Anlaufhilfe / Leistungssteuerung

Direktanlauf	 Frequenzumrichter *		 Sanftanlasser	* sinusförmig/Aktive Front End 		 Ja  Nein

Stern/Dreieck 	 	Umrichter (Gleich-/Stromrichter) *	 weitere Anlaufhilfe	     	* Pulszahl

Schweissgerät

Schweissgerät Art	     		Anz. Impulse pro min	      1/min	Impulsdauer 	      ms

Zusatzdaten Elektrische Heizung

Ergänzungsheizung	      kW	Anlaufverzögerung nach Netzausfall	      Sek

Energieerzeugung:	 permanente Einspeisung	 Neuanlage	 Synchrongenerator

Notstromanlage (sporadische Einspeisung)	 Erweiterung bestehende Anlage	 Asynchrongenerator

Rekuperation (Rückspeisung)		Max. DC Leistung Photovoltaikanlage	      kW

Blindstromkompensation:	 nicht vorhanden 	 bestehend	 geplant (Neuanlage)

Leistung	      kvar 	      Stufen à	      kvar 	 Verdrosselung	Verdrosselungsfrequenz	      Hz

Stufen à	      kvar	 Sperrkreis	Sperrfrequenz	      Hz

OS-Filter:	 nicht vorhanden	 bestehend	 geplant (Neuanlage)

OS-Filter <2,5 kHz 	Unterdrückte Ordnungszahlen,	     	Leistung	      kvar

Aktivfilter	Max. OS-Korrekturstrom 	       A/Phase

Bestehende OS-Erzeuger:	 nicht vorhanden

Geräte/Anlagen	     	      kVA	Geräte/Anlagen	     	      kVA

Geräte/Anlagen	     	      kVA	Geräte/Anlagen	     	      kVA

# 3. Unterschrift des ausführenden Unternehmens

Ort Datum Unterschrift / Name Beilagen: Elektrisches Schema Situationsplan ESTI- Vorlage

# 4.  Entscheid des Netzbetreibers

Anlage bewilligt. Anlage bewilligt mit folgenden Massnahmen: Kurzschlussleistung am Verknüpfungspunkt SkV MVA Ort des Verknüpfungspunktes Anlagenleistung Sa (Leistung aus HAK-Sicherung) kVA Rundsteuerfrequenzen Netzbetreiber Hz Abnahmeprüfung/ -messung der Anlage durch den Netzbetreiber. Kosten zu Lasten des Betriebsinhabers. Fr. ESTI Vorlagepflicht Die „Technischen Regeln zur Beurteilung von Netzrückwirkungen D-A-CH-CZ“ müssen am Verknüpfungspunkt eingehalten werden. Das Anschlussgesuch ist 1 Jahr gültig. Ort Datum Unterschrift / Name

Erklärungen zu „Datenblatt zur Beurteilung von Netzrückwirkungen“ VSE 1.18d

# Grundsätzliches und Definitionen

Am Verknüpfungspunkt (Hausanschlusskasten: Eigentumsgrenze der Kundeninstallation zum Verteilnetz) gelten bezüglich Netzrückwirkungen folgende Vorschriften und Regeln:

- Eidgenössische Starkstromverordnung

- Distribution Code CH

- Technische Regeln zur Beurteilung von Netzrückwirkungen D-A-CH-CZ.

- Werkvorschriften des Netzbetreibers

Unter Netzrückwirkung versteht man die Beeinflussung des Verteilnetzes durch angeschlossene elektrische Geräte und die gegenseitige Beeinflussung von elektrischen Geräten über das Verteilnetz.

Treten durch den Betrieb von Geräten und Anlagen Störungen im Verteilnetz auf oder werden die Grenzwerte gemäss „Technische Regeln zur Beurteilung von Netzrückwirkungen DACHCZ“ am Verknüpfungspunkt überschritten, so kann der Netzbetrieber besondere Massnahmen zu deren Behebung verlangen. Die Kosten zur Behebung dieser störenden Beeinflussungen gehen zu Lasten des Verursachers.

Der Anlagenbesitzer haftet bei Störungen und Schäden im Versorgungsnetz oder an Anlagen Dritter, wenn seine Anlagen unzulässig hohe Netzrückwirkungen verursachen.

Bei Anlagen, die Netzrückwirkungen verursachen (Energieerzeugungsanlagen, elektronisch gesteuerte Anlagen, etc.), kann der Netzbetreiber Abnahmemessungen zu Lasten des Anlagenbesitzers verlangen.

# Wann ist dieses Datenblatt auszufüllen?

Im Hinblick auf Netzrückwirkungen dürfen Geräte und Anlagen, welche die in den Werkvorschriften genannten Bedingungen erfüllen, ohne Weiteres angeschlossen werden. Für alle anderen Geräte und Anlagen ist dieses Datenblatt auszufüllen. Anhand dieser Angaben und der am Anschlusspunkt vorhandenen Netzdaten entscheidet dann der Netzbetreiber mit Hilfe der „Technische Regeln zur Beurteilung von Netzrückwirkungen D-A-CH-CZ „ ob dem Anschluss in der beantragten Form zugestimmt werden kann oder welche Massnahmen zu treffen sind, um dem Anschlussgesuch entsprechen zu können.

# Angaben zu den einzelnen Abschnitten

Abschnitt 1, Allgemeine Angaben

In diesem Abschnitt sind möglichst detaillierte Angaben zu machen, damit allfällige Rückfragen ohne Zeitverlust erledigt werden können.

Abschnitt 2, Angaben zu Gerät / Anlage

- Unter Art des Gerätes / der Anlage soll die Funktion möglichst genau beschrieben werden. Beispiele dafür sind: Wärmepumpe, Aufzug, Energieerzeugung, Seilbahnantrieb, Punktschweissgerät, Gattersäge, Kreissäge, Hobelmaschine, Mischer, Rührwerk, Extruder, Kompressor, Kopiergerät, Klimaanlage, USV-Anlage, usw.

- Im Feld Art des Betriebes ist einzutragen, in welcher Umgebung das Gerät/die Anlage betrieben werden soll, wie z.B. Haushalt, Arztpraxis, Büro, Rechenzentrum, Landwirtschaft, Schreinerei, mech. Werkstatt, Seilbahnanlage usw.

- Im Feld Gerätehersteller und Gerätetyp sind die spezifischen Angaben zum elektrischen Gerät aufzuführen.

- Für die Beruteilung des Gerätes/der Anlage sind folgende Angaben zwingend notwendig: 
Anschlussart, Nennstrom, Anlaufstrom (10ms-Mittelwert), Anzahl Geräte, Nennleistung pro Gerät, Nennleistung Total, Anzahl Anläufe pro Stunde, bei Geräten mit Anlaufhilfen oder bei gesteuerten Geräten (z. Bsp. Motoren) sind anzugeben Anlaufhilfe/ Leistungssteuerung, Cosphi oder Powerfactor, bei Geräten mit Frequenzumrichter oder Umrichter: die Pulszahl oder sinusförmig/Aktiv Front End (aktive Reduktion der Oberwellen im Umrichter/Frequenzumrichter).

- Bei einem Schweissgerät ist die Schweissart (Punkt- / Nahtschweissen), die durchschnittliche Anzahl Imulse pro Minute sowie die Impulsdauer und die max. Schweissleistung mit dem cosphi beim Schweissen anzugeben.

- Die Spitzenleistung ist anzugeben für den Fall, dass kurzzeitig eine höhere Leistung auftritt, wie z.B. bei Schweissmaschinen, Röntgengeräten oder Computertomographen. Bei mehreren Geräten sind die Leistungen zu einer Nennleistung Total bzw. Spitzenleistung Total unter Berücksichtigung der Gleichzeitigkeit zu addieren.

- Speist ein Gerät Energie ins Netz, so sind unter Energieerzeugung die zusätzlichen Angaben zu ergänzen. Rekuperation bedeutet Rückspeisung el. Energie aufgrund generatorischer Bremswirkungen (z. Bsp. Aufzüge).

- Wird im Feld Blindstromkompensation „bestehend“ oder „geplant“ angekreuzt, so ist ergänzend die maximale Kompensationsleistung mit Angabe der Stufung einzutragen. Z.B. in der Form „5 Stufen à 25 kVar“. Im Weiteren ist die Ausführungsart der Kompensation, Verdrosselung und Verdrosselungsfrequenz oder Sperrkreis und Sperrfrequenz anzugeben. Hinweis: gemäss VSE-Empfehlung 2.66d sind Kompensationsleistungen >25 kvar generell zu verdrosseln.

- Wird im Feld OS-Filter „bestehend“ oder „geplant“ angekreuzt, so ist ergänzend die maximale Filterleistung sowie die Ordnungszahlen, die mit dem Filter unterdrückt werden, anzugeben. Weiter ist anzugeben, ob es sich um ein Aktivfilter handelt und falls ja, davon den maximalen Korrekturstrom pro Phase.

- Da für die Beurteilung hinsichtlich Oberschwingungen nicht einzelne Geräte/Anlagen innerhalb einer Kundenanlage betrachtet werden sondern die gesamte Kundenanlage, sind auch Angaben über bestehende OS-Erzeuger erforderlich, z. B. Beleuchtung mit elektronischen Vorschaltgeräten, Dimmer, Motoren, Frequenzumformer, usw.

Abschnitt 3, Unterschrift des ausführenden Unternehmens

In diesem Feld bestätigt das ausführende Unternehmen die Richtigkeit der Angaben und führt die Beilagen auf. Für Energieerzeugungsanlagen ist immer ein elektrisches Schema dem Anschlussgesuch beizulegen.

Abschnitt 4, Entscheid des Netzbetreibers

Dieser Abschnitt wird durch den Netzbetreiber ausgefüllt. Wird der Anschluss mit Massnahmen bewilligt, so muss die Inbetriebnahme der Anlage/Gerät Aufschluss über die verursachten Netzrückwirkungen geben.